**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию**

**системы автоматической пожарной сигнализации для нужд**

**НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД»**

Предмет процедуры закупки: оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации для нужд НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань 1 ОАО «РЖД».

Перечень работ: Техническое обслуживание исправной и работоспособной системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре на объекте: Здание стационара, поликлиники, клинико-диагностическая лаборатория, администрация, отделение медицинской реабилитации НУЗ «Отделенческая больница на ст. Астрахань-1 ОАО «РЖД».

**Место предоставления услуги:**

414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

**Условия исполнения договора:**

* Срок оказания услуг: с момента заключения договора по 31.12.2018г. по заявке Покупателя в течение 5 рабочих дней на предоставление услуги в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

Требования к оказанию услуг

1. Цели оказания услуг

1. ТО проводится с целью поддержания установок пожарной автоматики в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечения их срабатывания при возникновении пожара.
2. Основными задачами ТО являются:
* контроль технического состояния установок пожарной автоматики;
* проверка соответствия установок пожарной автоматики, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;
* ликвидация последствий воздействия на “установки “пожарной автоматики неблагоприятных климатических, производственных иных условий;
* выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики;
* определение предельного состояния установок пожарной автоматики, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;
* анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожарной автоматики и их надежности при эксплуатации;
* разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО установок пожарной автоматики.

1.3 ТО установок пожарной автоматики включает в себя:

* проведение плановых профилактических работ;
* оказание помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации.
1. Требования к документам

-документами, подтверждающими объем и качество оказанных услуг по техническому обслуживанию, являются журнал технического обслуживания, счет на оплату услуги, акт на оказанные услуги.

-документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

1. Список услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики. Периодичность ТО определяется паспортными данными на приборы и установки

входящие в систему.

Ежедневно:

* Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т. п.

Ежемесячно

* Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе

Ежемесячно

* Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный

Ежемесячно

* Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации и т. п.)

Ежемесячно .

* Профилактические работы
* Пуск системы оповещения людей о пожаре во всех корпусах (кратковременно, в часы согласованные с администрацией)
* Проверка выборочно пожарных извещателей и сработки систем Ежемесячно
* Проверка работоспособности установки Ежемесячно