ИЗВЕЩЕНИЕ №5/2020

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Настоящая закупка проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»,  утвержденным Приказом ЦДЗ ОАО «РЖД» № ЦДЗ-35 от 02.04.2018г.

Номер закупки в Плане-графике закупок Заказчика: 20111000056

Заказчик: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань»;

Место нахождения заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Почтовый адрес заказчика: 414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62

Контактные данные:

Контактные лица:

Чудина Елена Анатольевна - инспектор по производственным вопросам

Адреса электронной почты:  justbemiracle@mail.ru

Номера телефонов:  89678282183 / 8 (8512) 32-36-41

Номер факса:  8 (8512) 32-76-85

Предмет процедуры закупки: Выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

### Требования к предмету закупки указаны в Приложении 2 – Техническое задание на выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань».

Начальная (максимальная) цена договора:

Начальная (максимальная) цена договора составляет 441199,99 (Четыреста сорок одна тысяча сто девяносто девять) рублей 99 копеек без учета НДС.

Начальная (максимальная) цена договора формируется с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

Условия исполнения договора:

- Место выполнения работ:   414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62, 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Карла Маркса, д. 10.

- Срок и порядок выполнения работ:  в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора согласно календарного плана выполнения работ.

- Срок и порядок оплаты работ: Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после принятия работ Заказчиком в полном объеме и  получения Заказчиком оригинального комплекта документов: акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату, подписанных со стороны Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней.

Источники финансирования:

Средства от предпринимательской деятельности, средства ОМС

Место подачи котировочных заявок: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет инспектора по производственным вопросам.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:

«21» января 2020 г. 08 часов 00 минут московское время.

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:

«28» января 2020 г. 09 часов 00 минут московское время.

Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:

«28» января 2020 г. 09 часов 00 минут московского времени по адресу: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д. 62, кабинет главного врача.

Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Наименьшая цена договора.

Обязательные требования к участникам запроса котировок:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком и/или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1)  в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);

- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);

- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;

- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);

- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;

- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) котировочная заявка подается претендентом:

1.  в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный в запросе котировок, и регистрируется Заказчиком.

На конверте указываются наименование и номер документации, на участие в котором подается заявка, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

2. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf  с последующим предоставлением оригиналов котировочной заявки и приложенных к ней документов.

3. в электронном виде путем формирования скан-образов документов в формате .pdf,  подписанных усиленной электронной подписью участника такого запроса или лица, уполномоченного участником запроса котировок.

Котировочные заявки в электронном виде направляются  на электронную почту justbemiracle@mail.ru. В теме письма должно быть указано наименование и номер закупочной процедуры.

3) в  случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) отказа от проведения запроса котировок;

3) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участнику размещения заказа, подавшему котировочную заявку, которая отвечает требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которой указана наиболее низкая цена договора, признанному победителем, будет направлен  для подписания проект договора.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Приложения:

- Форма котировочной заявки;

- Техническое задание;

- Анкета участника запроса котировок;

- Декларация о соответствии участника закупки требованиям котировочной документации;

- Расчет начальной (максимальной) цены договора;

- Проект договора.

Председатель конкурсной комиссии				             В.А. Бондарев

От «______» ____________2020 г.  № _________					Приложение 1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

о проведении запроса котировок

на  право заключения договора выполнения работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

Кому: Частное  учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Астрахань»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г.Астрахань».

Адрес: 414041, г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, д.62

E-mail: justbemiracle@mail.ru , тел: 89678282183, 8 (8512) 32-36-41/32-74-04

Уважаемые господа!

Мы, ____________________________________________________________________________

(наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа)

на основании Вашего извещения о проведении запроса котировок предлагаем выполнить работы:

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Требования к безопасности, качеству, характеристикам работ:

В соответствии с Приложением 2 – Техническое задание.

Место выполнения работ:

414041, город Астрахань, улица Сун Ят-Сена, дом 62, 416530, Астраханская область, Ахтубинский район, п. Верхний Баскунчак, ул. Карла Маркса, д. 10.

Условия исполнения договора:

- Сроки выполнения работ: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора согласно календарного плана выполнения работ.

Стоимость работ составляет:

_________________(__________________________) рублей ______ копеек, в т.ч. НДС___%_______(сумма)/НДС не облагается (основание ст. __ п._ НК РФ).

Срок и порядок оплаты работ:

Оплата работ производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, после принятия работ Заказчиком в полном объеме и  получения Заказчиком оригинального комплекта документов: акта сдачи-приемки выполненных работ, счета на оплату, подписанных со стороны Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней.

При подаче котировочной заявки в соответствии с Вашим запросом котировок, мы выражаем согласие с условиями договора, указанными в запросе котировок, а так же мы берем на себя обязательства представить документы (оригиналы или заверенные копии), подтверждающие сведения, указанные в котировочной заявке, а именно;

- Учредительные документы с учетом внесенных в них изменений, свидетельства о государственной регистрации учредительных документов и внесенных в них изменений;

- Свидетельство о государственной регистрации контрагента, свидетельство о внесении в государственный реестр изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с внесением в учредительные документы, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная регистрирующим органом не ранее чем за один месяц до предоставления документов;

- Документы, подтверждающие полномочия лица на подписание договора, оформленные надлежащим образом (протокол (решение) уполномоченного органа управления контрагента о назначении Исполнительного органа; оригинал доверенности, если договор со стороны контрагента подписан не единоличным Исполнительным органом; согласие соответствующего органа управления контрагента на совершение сделки, предусмотренной договором, в случаях, когда это определено законодательством Российской Федерации и учредительными документами контрагента);

- Согласие контролирующих органов на совершение сделки или подтверждение уведомления соответствующих органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие или уведомление предусмотрено законодательством Российской Федерации;

- Лицензии, если деятельность, которую осуществляет контрагент, подлежит лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- Информационная справка, содержащая сведения о владельцах контрагента, включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов;

- Регистрационные удостоверения, сертификаты и декларация соответствия на предлагаемый Товар и другие соответствующие информационные справки.

Срок и условия подписания победителем договора: не позднее 20 календарных дней с момента опубликования протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок на сайте Заказчика.

В случае, если в Положении о закупке товаров, работ и услуг для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Астрахань» содержится требование о согласовании осуществляемой закупки, то договор заключается не позднее 20 календарных дней с момента согласования Приволжской дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД» или Центральной дирекцией здравоохранения ОАО «РЖД».

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком нами уполномочен ____________________________________________  (Ф.И.О., телефон сотрудника)

Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать уполномоченному лицу.

________________________              ___________________              _______________________

(должность подписавшего)                                  (подпись)      М.П.                                    (фамилия, инициалы)

Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

1. Характеристика работ:

Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами.

Основные задачи технического обслуживания систем:

- обеспечение правильного функционирования систем,

- проведение диагностики, выявление неисправностей, тестирование системы при возникновении неисправности вне зависимости от причин возникновения, проведение ремонтных работ по факту возникновения неисправности, устранение причин ложных срабатываний, ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических и других дестабилизирующих факторов,

- ежемесячный контроль технического состояния систем, и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации, консультирование по вопросам текущей эксплуатации оборудования,

- проведение профилактических работ, предусмотренных технической документацией на обслуживаемое оборудование,

- анализ и обобщение сведений результатов оказанных услуг, поддержание технической документации (в случае необходимости восстановление исполнительной схемы систем по факту) в актуальном состоянии, с учетом в ней всех изменений, которые будут происходить с системами на этапах их эксплуатации, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1.1. Требования к качеству и безопасности работ:  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Приказ МВД РФ №674 от 16.03.2003г.

Исполнитель должен руководствоваться положениями Федерального закона от 22.07.2008        № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  «СП 3.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв.             Приказом МЧС РФ ОТ 25.03.2009 № 173).

2. Требования к Исполнителю:

Предоставить в течение 7 дней до заключения Договора документацию подтверждающую наличие:

-  действующей лицензии;

- квалифицированного обслуживающего персонала, имеющего соответствующие удостоверения, подтверждающие квалификацию.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Поддерживать работоспособное состояние систем АПС и СОУЭ, путем периодического  проведения регламентных работ и своевременного ремонта и восстановления на весь период оказания услуг за счет средств, оплачиваемых по договору за обслуживание и ремонт систем АПС и СОУЭ.

3.2. Внешний осмотр приборов и оборудования  на отсутствие механических повреждений. Проверка отсутствия отключенных шлейфов (лучей) (1 раз в месяц).

3.3. Проверка работы систем в различных режимах (1 раз в месяц)

3.4. Проверка режима программирования и правильности программных настроек (1 раз в месяц)

3.5. Открывание корпуса, внутренний осмотр (1 раз в месяц).

3.6. Удаление пыли и загрязнений (1 раз в месяц).

3.7. Проверка работы источников основного и резервного питания  состояния предохранителей, проверка надежности паек и крепления  элементов. Поддержка  работоспособности  аварийного  питания. (1 раз в месяц)

3.8. Проверка  внешнего вида и работы извещателей (1 раз в месяц).

3.9. Проверка отключения системы вентиляции при срабатывании АПС и при необходимости восстановление  работоспособности (1 раз в месяц).

3.10. Проверка работы приборов без основного питания (1 раз в месяц).

3.11. Проверка прохождения сигналов от установки по линиям связи (1 раз в месяц).

3.12. Проверка работы зуммера сигнализации извещателя или речевого оповещения (1 раз в месяц).

3.13. Продувка пожарных извещателей сжатым воздухом в течении 1 мин. давлением 1-2 кг/см2 (1 раз в 6 месяцев).

3.14. Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям. (1 раз в месяц).

3.15. Проверка параметров шлейфа сигнализации (1 раз в месяц).

3.16. Проверка целостности кабельных линий, качество соединений. (1 раз в месяц).

3.17. Осуществлять эксплуатацию  установок ПС  в соответствии с «Типовыми правилами  технического содержания установок ПС, ОС, ОПС» и  действующими правилами безопасности труда.

3.18. Ведение журнала технического обслуживания и  планово-предупредительного ремонта  на объектах.

3.19. Проведение  инструктажа  персонала ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» по пользованию  оборудованием  АПС: первичный  в течение 10 дней  после заключения договора, последующие - 1 раз в квартал.

3.20. Обеспечение выезда на объект для устранения  неисправностей систем АПС в течение 24  часов, после получения заявки (по телефону).

3.21. Обеспечить резервный запас материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

3.22. Обеспечивать контрольно-измерительными приборами, инструментами, необходимыми для выполнения  ремонтных работ.

3.23. Внеплановое техническое обслуживание проводится при возникновении сбоев в аппаратуре, когда причина не может быть устранена в рамках плановых работ:

- при наступлении ложного срабатывания (проводится в объеме не менее месячного планового обслуживания);

- при наступлении двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней (проводится не менее чем в объеме годового планового).

3.25. При выполнении работ по техническому обслуживанию, не реже 1 раза в квартал проводить проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

3.26. У каждого приемно-контрольного прибора должна быть инструкция по правилам пользования автоматической пожарной сигнализацией и список-схема шлейфов АПС.

4. Сроки и порядок выполнения работ:

4.1. После окончания выполнения работ по техническому обслуживанию «Исполнителем» «Заказчик» утверждает их выполнение и принимает АУПС для дальнейшей эксплуатации, о чем составляется двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ и передается Исполнителю в течение 3 рабочих дней. В случае мотивированного отказа составляется 2-х сторонний акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их выполнения.

4.3. Техническое обслуживание установок (приборов) автоматической пожарной сигнализации  (АПС), системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) ведется с целью поддержания работоспособного состояния Системы в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО согласно РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» по регламенту № 1, 2, 3 ежемесячно.

4.4. Срочные «Работы» (мелкий ремонт - замена изношенных элементов крепления и т.п.,  устранение других простейших неисправностей на месте, в случаях, когда по техническим условиям такой ремонт не требует больших временных затрат до 8 часов и специально оборудованного рабочего места, демонтажа оборудования и дополнительных средств диагностики), в течение 3 (Трех) рабочих дней, с момента обращения Заказчика, на проведение ремонтно-восстановительных работ обслуживаемой Системы.

5. Объекты и зоны технического обслуживания:

| № объекта | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клинико-диагностическая лаборатория, администрация, отделение медицинской реабилитации, здание стационара, поликлиники ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» | г. Астрахань, ул. Сун-Ят-Сена, 62 |
| 2 | Поликлиника №2 на ст. В.Баскунчак ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» | Астраханская область, пос. Верхний Баскунчак, пл. Карла Маркса, 10 |

6. Перечень установленного оборудования:

| Перечень установленного оборудования | Характеристика оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Клинико-диагностическая лаборатория |
| Прибор приемно-контрольный | Гранит-3 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 31 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 2 шт. |
| Оповещатель охранный звуковой | Гром-12 | 2 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 2 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-12К | 1 шт. |
| Администрация |
| Прибор приемно-контрольный | Гранит-4 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 30 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 2 шт. |
| Оповещатель охранный звуковой | Гром-12 | 3 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 4 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-12К | 1 шт. |
| Отделение медицинской реабилитации |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 110 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 5 шт. |
| Оповещатель охранный звуковой | Гром-12 | 4 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 5 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-12К | 1 шт. |
| Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 шт. |
| Громкоговоритель | Соната-3 | 1 шт. |
| Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/2 | 1 шт. |
| Здание стационара |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 580 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 24 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 38 шт. |
| Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 шт. |
| Громкоговоритель | Соната-3 | 4 шт. |
| Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/2 | 2 шт. |
| Поликлиника №2 |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | «Гранд магистр 24А» | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-141 | 256 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 8 шт. |
| Источник вторичного электропитания резервный | «Рапан 20» | 1 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ПКИ-1 «Иволга» | 6 шт. |
| Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный речевой | Соната-М | 1 шт. |
| Светильник аварийного освещения | Ракета 01-30LED | 18 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР – 3СУ | 9 шт. |

Сроки выполнения работ: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора согласно календарного плана выполнения работ.

Приложение 3

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| 3. |  |
| 3.1. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.2.ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа | ИНН КПП ОГРН ОКПО |
| Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
| 5. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна Россия |
|  | Адрес: |
|  | Телефон: |
|  | Факс: |
| 6.Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ________________		                                                                                    		      	     (подпись)

Главный бухгалтер			___________________

(подпись)

М.П.

Директор 		                             _____________		              ________________.

(должность подписавшего 	               (подпись)			          (фамилия, инициалы)

(для юридического лица))

Приложение № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ

о соответствии участника закупки требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____

от «___» _________ 2020 г.

Настоящим ____________ «_______» подтверждает, что соответствует требованиям, установленным в Извещении о проведении запроса котировок № ____ от «___» _________ 2020 г., а именно требованиям:

1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2. Непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8. Отсутствие сведений об участнике в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных частью 7 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

Руководитель __________________________________________________________ Ф.И.О.

М.п.